## 采购清单
卧牛山山体公园工程二标段一体化泵站采购清单
表格编码：DQST-ZC-006
项目名称： 卧牛山山体公园工程二标段一体化泵站采购 项目编号：2019009
供方： （公司名称） 联系人： 联系方式： 报价日期：
序号 | 品种名称 | 规格型号 | 材质 | 质量等级 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合价（元） | 货源地 | 税率 | 备注
0 | 一体化泵站 |  | 详见分项描述 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 泵站需在制造商工厂整体预制，经测试合格后成套发货。泵站、筒体、控制柜均为同一制造商
1 | 筒体 | φ=3.0m | 高强度玻璃钢 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 筒体采用计算机控制缠绕一次成型工艺，不接受二次手工拼接工艺，环向拉伸强度≥150Mpa,巴氏硬度≥50Hba。树脂采用帝斯曼、华日、长兴或同等品质品牌。玻璃纤维采用巨石、泰山玻纤、重庆玻纤或同等级材质。
|  | H=5.9m | [8 empty] | 13%
|  | 壁厚≥25mm | [8 empty] | 13%
2 | 潜污泵 | WQ350-34-55 | 铸铁 | 优 |  | 套 | 2 |  |  |  | 13% | 1用1备，含变频控制柜
|  | Q=350m³/h,H=34m,P=55KW | [8 empty] | 13%
3 | 潜污泵自耦装置 | DN250 | 铸铁 | 优 |  | 套 | 2 |  |  |  | 13%
4 | 潜污泵安装附件系统 | 详见图纸要求 | 铸铁 | 优 |  | 套 | 2 |  |  |  | 13%
5 | 粉碎格栅 | T3000 | 刀片合金钢4130，壳体铸铁，绝缘等级H级 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
|  | P=2.2KW | [8 empty] | 13%
6 | 格栅安装附件系统 | 详见图纸要求 | 不锈钢304 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
7 | 压力管道系统 | DN250 | 不锈钢304 | 优 |  | 套 | 2 |  |  |  | 13%
8 | 止回阀 | DN250 | 球墨铸铁 | 优 |  | 套 | 2 |  |  |  | 13%
9 | 闸阀 | DN250 | 球墨铸铁 | 优 |  | 套 | 2 |  |  |  | 13%
10 | 泵筒进水口 | DN600 | 玻璃钢 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
11 | 进水挠性接头 | DN600 | 橡胶体镀锌法兰 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
12 | 泵筒出水口 | DN300 | 不锈钢304 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
13 | 出水挠性接头 | DN300 | 橡胶体镀锌法兰 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
14 | 防淤积底座 | 详见图纸要求 | 玻璃钢 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
15 | 排气管 | DN100 | 不锈钢304 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
16 | 防滑顶盖 | 详见图纸要求 | 压花防滑铝合金 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 带安全格栅、扶手，加气压弹簧，配置防盗系统
17 | 泵站上盖 | 详见图纸要求 | 玻璃钢 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 保护层加紫外线材料，不允许有深度2mm以上的裂纹，无分层脱层、纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽不均等现象
18 | 安全格栅 | 详见图纸要求 | 热镀锌管 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
19 | 爬梯 | 详见图纸要求 | 不锈钢304 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
20 | 维修平台 | 详见图纸要求 | 热镀锌钢 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
21 | 防旋系统 | 详见图纸要求 | 玻璃钢 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
22 | 水泵间隔系统 | 详见图纸要求 | 玻璃钢 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
23 | 入口导流消能系统 | 详见图纸要求 | 玻璃钢 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
24 | 智能控制系统 | 详见图纸要求 | 不锈钢304壳体 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 全变频启动，GPRS综合型监控系统，远程控制系统，电器元件采用施耐德、ABB、西门子等品牌
25 | IPM智能监控平台 | 详见图纸要求 |  | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 短信通知+报表收集存储
26 | 水滴形液位浮球 | 详见图纸要求 | 电缆长度15m | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
27 | 静压差液位计 | 详见图纸要求 | 量程0~6MVP，电缆长度15m,高性能的硅压阻式压力充油芯体 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
28 | 可提升式固定杆 | 详见图纸要求 |  | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 不接受在维修平台下方进行浮球和传感器的维护作业
29 | 起吊设备接口 | 详见图纸要求 | 碳钢 | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
30 | 视频监控设备 | 详见图纸要求 |  | 优 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
总计 | 小写： |  |  |  |  | 大写：
备注 | 1、付款方式 |  | A)合同签订5日内，支付合同价款的30%作为预付款； B)发货前付至合同金额的80%（半年期限承兑汇票），付款前需提供合同价款的100%等额增值税专用发票（税率13%）； C)设备安装完且调试合格（设备安装结束3个月内调试结束，需方现场不具备调试情况的除外），支付至已供货物价款的95%； D)已供货物价款的5%作为质保金，在验收调试合格之日起两年后一次性无息支付。
| 2、交货地点 |  | 江苏省徐州市泉山区卧牛山大千生态需方施工现场
| 3、供方承诺 |  | 以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准
| 4、其他 |  | 支付方式：银行转帐、承兑汇票等，其中工程价款的50%采用半年期承兑汇票进行支付。
供方签字： | [6 empty] | 供方盖章：
备注： | 1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；
2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。
3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。